## Лист1
Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Кемь
I. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта
1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации | Республика Карелия, г.Кемь, ул.Шоссе 1-го Мая д.9
1. Сроки оказания услуг: с 01 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
2. Периодичность оказания услуг:
- Первичное обследование системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора.
- Проведение регламентных работ ежемесячно, не позднее 20 числа календарного месяца.
Перечень оборудования системы пожарной сигнализации:
№ п/п | Наименование приборов системы пожарной сигнализации | Единица измерения | Количество
1 | Пульт контроля и управления | шт | 2
2 | Блок индикации с клавиатурой | шт | 1
3 | Радиоканальный повторитель интерфейсов | шт | 2
4 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1
5 | Прибор ППК ОПС | шт | 1
6 | Прибор ППК ОПС | шт | 2
7 | Источник вторичного электропитания резерв. | шт | 4
8 | Электрощиток в составе | шт | 2
9 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 281
10 | Извещатель пожарный ручной | шт | 15
11 | Извещатель пожарный ручной | комп. | 6
12 | Свето-звуковой оповещатель «Выход» | шт | 8
13 | Свето-звуковой оповещатель | шт | 1
14 | Световой оповещатель | шт | 22
15 | Речевой оповещатель | шт | 19
16 | Блок речевого оповещения | шт | 1
17 | Стационарный передатчик | шт | 1
18 | Приемник | шт | 1
19 | Антенна штыревая ненаправленная | шт | 1
20 | Блок бесперебойного электропитания | шт | 1
II. Требования к оказываемым услугам
1. Техническое обслуживание включает:
1.1. Проведение Исполнителем регламентных работ:
1.1.1. Визуальный осмотр оборудования системы пожарной сигнализации.
1.1.2. Проверка работоспособности в целом оборудования системы пожарной сигнализации;
1.1.3. Регулировка, опробование и проверка целостности электрических цепей, контроль рабочих напряжений, проверка шлейфа, сигнализации на обрыв (короткое замыкание), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линией связи.
1.1.4. Проведение регламентных работ осуществляется с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале (журналах) по обслуживанию. Журнал по обслуживанию системы пожарной сигнализации хранится у Заказчика.
1.2. Устранение Исполнителем неисправностей:
В случае обнаружения неисправности или ложного срабатывания датчика (датчиков) в системе (системах) представитель технической службы Исполнителя обязан прибыть на объект в течение 3-х (трёх) часов в рабочие дни, в выходные и праздничные дни – в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта.
Устранение Исполнителем неисправностей, а именно: замена неработоспособных приборов, комплектующих изделий, блоков, плат и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым осуществляется на основании дефектного акта. Право собственности на данные приборы, комплектующие изделия, блоки, платы переходят к Заказчику после оплаты счёта, выставленного Исполнителем в соответствии с дефектным актом.
Стоимость расходных материалов: прокладки для резьбовых и фланцевых соединений, резисторы, диоды, индикаторные лампы, предохранители, протирочный материал входит в общую стоимость Договора.
Устранение неисправностей, не требующих замены комплектующих, должно осуществляться в течение суток после получения заявки от Заказчика, в праздничные и выходные дни в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта.
Устранение неисправностей, требующих замены комплектующих, должно осуществляться в течение суток после получения заявки от Заказчика, в праздничные и выходные дни в первый рабочий день с момента подачи Заказчиком заявки для устранения обнаруженного дефекта.
1.3. Консультировать Заказчика о необходимости проведения работ по улучшению (модернизации) и вопросам эксплуатации системы пожарной сигнализации.
Оказывать содействие в разработке инструкций для работы с установленными системами и обучению обслуживающего персонала.
1.4. Соблюдать требования предусмотренные законодательством при проведении работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации.
Предупредить Заказчика письменно о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказываемых услуг.
Услуги оказываются с 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно. Этап оказания услуг – календарный месяц.
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (п.15, ч.1 статьи 12 Федерального Закона).
Качество услуг, оказываемых согласно договору, должно соответствовать обязательным требованиям, техническим условиям, стандартам, установленным нормативными правовыми актами для оказания услуг данного вида.